## 可変速揚水関数（揚水）
タイプ1
最適回転速度 関数発生器（揚水） （変数名：FX_N_PM_VA, FY_N_PM_VA）
有効電力指令 [pu] | 回転速度 [pu]
-1 | -1.05
-0.75 | -0.95
タイプ1
最適案内羽根開度 関数発生器（揚水） （変数名：FX_Y_PM_VA, FY_Y_PM_VA）
有効電力指令 [pu] | 案内羽根開度 [pu]
-1 | 0.8
-0.75 | 0.6
タイプ1
回転速度・水車出力特性（揚水） （変数名：FX_T_PM_VA, FY_T_PM_VA）
回転速度 [pu] | 出力 [pu]
-1.05 | -1
-0.95 | -0.75

## 可変速揚水関数（発電）
タイプ1
最適回転速度 関数発生器（発電） （変数名：FX_N_GN_VA, FY_N_GN_VA）
有効電力指令 [pu] | 回転速度 [pu]
0.3 | 0.96
1 | 0.98
タイプ1
最適案内羽根開度 関数発生器（発電） （変数名：FX_Y_GN_VA, FY_Y_GN_VA）
有効電力指令 [pu] | 案内羽根開度 [pu]
0.3 | 0.24
1 | 0.8
タイプ1
流量・水車出力特性（発電） （変数名：FX_T_GN_VA, FY_T_GN_VA）
流量 [pu] | 出力 [pu]
0 | 0
0.8 | 1

## 可変速揚水定数
変数 | 項目 | タイプ1
GMW_VA | 定格出力[MW] | 120
U_MWD_GN_VA | 出力上限（発電）[pu] | 1
L_MWD_GN_VA | 出力下限（発電）[pu] | 0.3
U_MWD_PM_VA | 入力上限（揚水）[pu] | -0.75
L_MWD_PM_VA | 入力下限（揚水）[pu] | -1
RATE_GN_VA | 変化率リミッタ（発電） [pu/s] | 0.0167
RATE_PM_VA | 変化率リミッタ（揚水） [pu/s] | 0.0167
K_SD_VA | 速度垂下率 | 0.04
KP_PID_VA | PID比例要素ゲイン | 15
KI_PID_VA | PID積分要素ゲイン | 10
KD_PID_VA | PID微分要素ゲイン | 0
TD_PID_VA | PID微分要素時定数 | 2
K1_CONV_VA | コンバータゲイン | 1
T1_CONV_VA | コンバータ時定数 | 0.367
K2_SERV_VA | サーボモータゲイン | 1
T2_SERV_VA | サーボモータ時定数 | 0.198
T3_SERV_VA | サーボモータ時定数（2次遅れ） | 0
K_MW_GV_VA | ガイドベーン開度出力換算係数 | 1.25
TW_WAY_VA | 水路特性時定数 | 1.959
M_VA | 回転子慣性定数 | 10.026
T_N_VA | 速度指令時定数 | 1
KP_SG_GN_VA | 調速機比例要素ゲイン（発電） | 2
KI_SG_GN_VA | 調速機積分要素ゲイン（発電） | 0.1
KD_SG_GN_VA | 調速機微分要素ゲイン（発電） | 0
TD_SG_GN_VA | 調速機微分要素時定数（発電） | 0.1
KP_SG_PM_VA | 調速機比例要素ゲイン（揚水） | 0
KI_SG_PM_VA | 調速機積分要素ゲイン（揚水） | 0
KD_SG_PM_VA | 調速機微分要素ゲイン（揚水） | 0
TD_SG_PM_VA | 調速機微分要素時定数（揚水） | 0.1

## 汽力定数
変数 | 項目 | 石油250MW (#1) | 石油250MW (#2) | 石油500MW (#3) | 石油250MW (#4) | 石炭250MW (#6,7) | 石炭500MW (#8) | 石炭500MW (#10) | 石炭700MW (#9) | 石炭700MW (#11) | ＬＮＧ425MW (#12)
GMW_ST | 定格出力[MW] | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 500 | 700 | 700 | 424.7
U_MWD_ST | 出力上限[pu] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
L_MWD_ST | 出力下限[pu] | 0.16 | 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.42
R_MWD_ST | 出力変化率[pu/min] | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.047
T1_B_ST | ボイラ発生蒸気時定数[s] | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120
T2_B_ST | ボイラ特性時定数[s] | 60 | 60 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
T3_B_ST | 圧力制御時定数[s] | 150 | 150 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 90
T_T_ST | 出力制御時定数[s] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60
SW_T_ST | 出力制御時定数入切 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
K_PREF_ST | 負荷設定比例ゲイン*3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
T_PREF_ST | 負荷設定積分時定数[s]*3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30
U_PREF_ST | 負荷設定上限[pu]*3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
L_PREF_ST | 負荷設定下限[pu]*3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLM_ST | ガバナフリー幅[pu]*3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
U_LL_ST | 負荷制限上限[pu]*3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
L_LL_ST | 負荷制限下限[pu]*3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R_LL_ST | 負荷制限変化率[pu/min]*3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
T_LL_ST | 負荷制限時定数[s]*3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
DELTA_ST | 速度調定率[%] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
K_G_ST | 高圧出力分担率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
T1_G_ST | スピードリレー時定数[pu] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
T2_G_ST | 蒸気加減弁サーボ時定数[s] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.2
T3_G_ST | 蒸気加減弁サーボ開時間[s] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
T4_G_ST | 高圧タービン時定数[s] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
T5_G_ST | 低圧タービン・再熱器時定数[s] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
T6_G_ST | 蒸気加減弁サーボ閉時間[s] | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
U_G_ST | 蒸気加減弁開度上限[pu] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
L_G_ST | 蒸気加減弁開度下限[pu] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G_G_ST | スピードリレー進み時定数[s] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 汽力関数
石油250MW (タイプ1 #1,2,4) |  | 石油250MW (タイプ1 #1,2,4) |  | 石油500MW (タイプ2 #3) |  | 石油250MW (タイプ1 #1,2,4) |  | 石炭250MW (タイプ3 #6,7) |  | 石炭500MW (タイプ4 #8) |  | 石炭500MW (タイプ5 #10) |  | 石炭700MW (タイプ6 #9,11) |  | 石炭700MW (タイプ6 #9,11) |  | ＬＮＧ425MW (タイプ7 #12)
周波数バイアス(変数名：FX_FB_ST, FY_FB_ST)
周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu]
-2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05 | -2 | 0.05
-0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05 | -0.42 | 0.05
-0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0
0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0
0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05
2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05 | 2 | -0.05
石油250MW (タイプ1 #1,2,4) |  | 石油250MW (タイプ1 #1,2,4) |  | 石油500MW (タイプ2 #3) |  | 石油250MW (タイプ1 #1,2,4) |  | 石炭250MW (タイプ3 #6,7) |  | 石炭500MW (タイプ4 #8) |  | 石炭500MW (タイプ5 #10) |  | 石炭700MW (タイプ6 #9,11) |  | 石炭700MW (タイプ6 #9,11) |  | ＬＮＧ425MW (タイプ7 #12)
主蒸気圧力設定(変数名：FX_PTHD_ST, FY_PTHD_ST)
出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu] | 出力[pu] | 主蒸気 圧力[pu]
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4
0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## GTCC定数
変数 | 項目 | タイプ1 | タイプ2
GMW_CC | 定格出力[MW] | 425 | 425
U_MWD_CC | 出力上限[pu] | 1 | 1
L_MWD_CC | 出力下限[pu] | 0.42 | 0.42
R_MWD_CC | 出力変化率[pu/min] | 0.047 | 0.047
TI_CC | 大気温度[℃] | 5 | 5
FGT_CC | 定格出力時のＧＴ出力分担比 | 0.65 | 0.65
TIO_CC | 大気温度設計値[℃] | 5 | 5
TFO_CC | 定格出力時のガスタービン入口温度[℃] | 1300 | 1300
PRC_CC | 圧縮機圧力比 | 14.7 | 14.7
RC_CC | 圧縮部比熱比 | 1.4 | 1.4
HC_CC | 圧縮機効率[pu] | 0.907 | 0.907
RT_CC | 燃焼器・タービン部比熱比 | 1.33 | 1.33
HT_CC | タービン効率[pu] | 0.93 | 0.93
EP_CC | 総圧力損失[pu] | 0.1 | 0.1
T_B_CC | 排熱回収ボイラ遅れ時定数[s] | 300 | 300
DELTA_CC | 速度調定率[%] | 5 | 3
T_PREF_CC | 負荷設定時定数[s] | 3 | 1
U_PREF_CC | 負荷設定上限[pu] | 1.2 | 1.2
L_PREF_CC | 負荷設定下限[pu] | 0 | 0
R_PREF_CC | 負荷設定変化率[pu/min] | 0.06 | 0.09
PLM_CC | GF幅[pu] | 0.04 | 0.1
T_LL_CC | 負荷制限制御時定数[s] | 15 | 10
T_TE_CC | 排ガス温度制御時定数[s] | 4 | 4
K_TE_CC | 排ガス温度偏差ゲイン | 3 | 3
T_TEM_CC | 排ガス温度計測時定数[s] | 1 | 1
K_IGV_CC | IGV開度制御比例ゲイン | 2 | 2
T_IGV_CC | IGV開度制御積分時定数[s] | 5 | 5
U_IGV_CC | IGV開度上限[pu] | 1 | 1
L_IGV_CC | IGV開度下限[pu] | 0.75 | 0.75
T_IGVA_CC | IGVアクチュエータ時定数[s] | 3 | 3
T_FUEL_CC | 燃料系統時定数[s] | 1 | 6
U_FUEL_CC | 燃料制御信号上限[pu] | 1.2 | 1.2
L_FUEL_CC | 燃料制御信号下限[pu] | -0.1 | -0.1

## GTCC関数
タイプ1 |  | タイプ2
周波数バイアス (変数名：FX_FB_CC, FY_FB_CC)
周波数 偏差[Hz] | 出力[pu] | 周波数 偏差[Hz] | 出力[pu]
-2 | 0.4 | -2 | 0.4
-1 | 0.4 | -1 | 0.4
-0.3 | 0 | -0.3 | 0
0.3 | 0 | 0.3 | 0
1 | -0.4 | 1 | -0.4
2 | -0.4 | 2 | -0.4
タイプ1 |  | タイプ2
排ガス温度設定値（燃料流量制御用） （変数名：FX_TE1_CC, FY_TE1_CC)
GT出力 [pu] | 排ガス温度[pu] | GT出力 [pu] | 排ガス温度[pu]
0 | 1.05 | 0 | 1.05
0.9 | 1.05 | 0.85 | 1.05
1 | 1 | 1 | 1
1.1 | 1 | 1.1 | 1
タイプ1 |  | タイプ2
排ガス温度設定値（空気流量制御用） （変数名：FX_TE2_CC, FY_TE2_CC)
GT出力 [pu] | 排ガス温度[pu] | GT出力 [pu] | 排ガス温度[pu]
0 | 1.03 | 0 | 1.02
0.9 | 1.03 | 0.85 | 1.02
1 | 0.98 | 1 | 0.97
1.1 | 0.98 | 1.1 | 0.97

## 定速揚水定数
変数 | 項目 | タイプ1
GMW_WT | 定格出力[MW] | 388
U_MWD_WT | 出力上限[pu] | 1
L_MWD_WT | 出力下限[pu] | 0.12887
K_SEQ_WT | シーケンサゲイン | 0.111
K_SD_WT | 速度垂下率 | 0.04
KP_PID_WT | PID比例要素ゲイン | 15
KI_PID_WT | PID積分要素ゲイン | 10
KD_PID_WT | PID微分要素ゲイン | 0
TD_PID_WT | PID微分要素時定数 | 2
K1_CONV_WT | コンバータゲイン | 1
T1_CONV_WT | コンバータ時定数 | 0.367
K2_SERV_WT | サーボモータゲイン | 1
T2_SERV_WT | サーボモータ時定数 | 0.198
T3_SERV_WT | サーボモータ時定数 （2次遅れ） | 0
P_G_CONV_WT | ガイド弁開度出力換算係数 | 1.25
TW_WAY_WT | 水路特性時定数 | 1.959

## 定速揚水関数
タイプ1
周波数バイアス (変数名：FX_FB_WT, FY_FB_WT)
周波数 偏差[Hz] | 出力[pu]
-2 | 0.5
-1.14 | 0.5
-0.06 | 0
0.06 | 0
1.14 | -0.5
2 | -0.5